## Slide 1
경남대학교 피지컬AI 사관학교
통합반 오프라인 3회차 · 안전한 조치와 성과 비교 기능 만들기
안전한 판단 규칙과
성과 비교 기준
입력 조건으로 조치의 허용 · 제외와 그 이유를 가리고, 허용된 후보끼리 성과를 견준다
Notes: [짚을 곳] 제목 → 부제 → 아이콘 셋(절차 · 결정표 · 비교)
· 앞서 SOP를 설비 모델에 이었다 → 오늘은 그 조건으로 「지금 이 조치를 해도 되나」와 「어느 쪽이 나은가」를 판정
· 오늘의 흐름: 이론 → 조건표와 What-if → 판정 기능 구현 → 성과 비교와 경계 · 누락 검증
[다음] 학습목표

## Slide 2
학습목표
작업 순서와 판단 조건을 가르고, 조건을 결정표로 옮겨 허용 · 제외를 정한 뒤, 허용된 후보의 성과를 견준다.
2
SOP와 DMN
• 순서는 절차, 판정은 결정표
• 판단 시점의 값으로 가린다
구분
조건과 출력
• 입력 · 연산자 · 기준값으로 적는다
• 경계값의 포함 여부를 시험한다
조건
판정 규칙
• 맞은 규칙을 모두 모은다
• 모르는 값은 통과가 아니다
판정
성과 비교
• 허용된 후보끼리만 견준다
• 비용 · 생산 · 품질 · 에너지를 읽는다
비교
Notes: [짚을 곳] 카드 넷 왼쪽부터 → 넷째 카드 강조
· 1 SOP와 DMN: 「팬 속도를 100 %로」는 값 없이 읽히지만 「원격 자동일 때만」은 지금 모드를 알아야 참 · 거짓이 난다
· 2 조건과 출력: 「넘으면」과 「이상이면」은 기준값에서 갈린다
· 3 여러 규칙과 모르는 값: 제외 · 감점 · 경고가 함께 맞으면 모두 남기고, 못 읽은 값은 0이나 통과로 채우지 않는다
· 4 성과 비교: 해도 되는지 가린 뒤에야 더 나은 쪽을 견준다 — 섞으면 위험한 조치가 뽑힌다
[다음] 목차

## Slide 3
목차
01
순서는 SOP, 판정은 결정표
이론
02
조건을 입력 · 연산자 · 기준값으로
이론
03
여러 규칙과 모르는 값의 처리
이론
04
허용된 후보의 성과 비교
이론
3
Notes: [짚을 곳] 단원 네 줄 위에서 아래로
· 01 같은 조치도 운전 모드에 따라 쓸 수 없다 → 그 조건을 표로
· 02 조건 한 줄을 적는 법과 출력의 종류
· 03 여러 행이 함께 맞을 때, 값을 못 읽었을 때, 근거를 남길 때
· 04 남은 후보끼리 득실을 견주고 가정값으로 다시 계산
[다음] 순서는 SOP, 판정은 결정표

## Slide 4
경남대학교 피지컬AI 사관학교
01
순서는 SOP, 판정은 결정표
이론
절차 속 조건 문장을 판단 시점의 값에 대어 참 · 거짓을 가리는 결정표로 옮긴다
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 앞서 설비 모델에 이은 팬 최대 운전 절차 — 언제나 쓸 수 있나
· 운전 모드에 따라 후보가 빠지는 예 → SOP와 DMN의 몫 → 판단에 쓰는 값과 결정표의 구조
[다음] 운전 모드에 따른 원격 조치의 가능 여부

## Slide 5
운전 모드에 따른 원격 조치의 가능 여부
같은 팬 최대 운전도 운전 모드가 원격 자동일 때만 후보에 남고, 원격 수동과 현장 제어에서는 제외된다.
5
운전 모드
plc_mode
REMOTE_AUTO
원격 자동 · 쿨러 사건 당시
REMOTE_MANUAL
원격 수동
LOCAL
현장 제어
상위 시스템
보낸 명령을 받는다
운전 화면
운전원이 수동으로 조작한다
현장 패널
작업자가 직접 제어한다
원격 제어 후보
SOP-COOL-11 · 12 · 13
팬 속도 · 펌프 부하 · HM-8.8
정비 작업지시 후보
SOP-COOL-14 · HM-8.7
세척은 정지 · LOCAL · 잠금 뒤
후보에 남는다
후보에서 빠진다
Notes: [짚을 곳] 세로 세 칸(원격 자동 · 원격 수동 · 현장 제어)과 그 아래 조작 주체 → 왼쪽 원격 제어 후보 줄 → 맨 아래 정비 작업지시 후보 줄, 체크와 가위표
· 운전 모드 = 설비가 누구의 조작을 받을지 정하는 PLC의 상태
· 원격 자동: 상위 시스템(승인된 조치를 명령으로 내리는 위쪽 계층)의 명령을 받는다. 쿨러 사건 당시 → 원격 제어 후보 셋이 남는다
· 원격 수동(운전원이 운전 화면에서 직접 조작) · 현장 제어(현장 패널): 자동 추천의 명령이 끼어들면 예상 못 한 방향으로 움직일 수 있어 원격 제어 후보를 뺀다
· 셋째 후보도 빠진다: 이름에 야간 핀 세척이 붙어도 지금 부하를 낮추는 동작이 있다 → 이름이 아니라 바꾸는 설정을 본다
· 정비 작업지시 등록은 세 모드 모두 남는다. 등록과 세척 시작은 다르다 → 실제 세척은 정지 · 잠금 뒤
· 규칙과 PLC 검사는 자리가 다르다: 규칙은 쓸 수 없는 후보를 추천 단계에서 미리 빼 사람이 그런 안을 놓고 고민 · 승인하지 않게, PLC는 잘못 내려온 명령을 설비 바로 앞에서 막는 마지막 보호 → 한쪽이 있다고 다른 쪽을 빼지 않는다
[다음] SOP와 DMN의 차이

## Slide 6
SOP와 DMN의 차이
절차의 순서는 SOP에 두고, 지금 해도 되는지를 가르는 조건은 DMN의 결정표로 옮겨 현재값에 대어 본다.
6
SOP(표준 작업 절차)
• 답하는 물음: 어떻게 하는가
• 원문: 「2. 팬 속도를 100 %로 올린다.」
• 수행 순서를 문장으로 정한다
• 수행할 때도 1단계처럼 현재 상태를 확인한다
순서
DMN(Decision Model and Notation)
• 업무 의사결정을 정의하는 OMG의 표준
• 원문: 「원격 조치(SOP-COOL-11~13)는 REMOTE_AUTO가 아닐 때 쓰지 않는다.」
• 옮긴 조건: plc_mode != REMOTE_AUTO → 제외
• 판단 시점의 값과 견주어야 참 · 거짓이 정해진다
조건
vs
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 SOP → 오른쪽 강조한 DMN의 원문 → 옮긴 조건 → 두 칸의 마지막 줄
· 조건이 여러 절에 문장으로 흩어져 있으면: 급할 때 놓치고, 「24시간을 넘겼다면」이 정확히 24시간을 포함하는지 사람마다 다르고, 무엇을 확인했는지 남지 않는다
· SOP는 어떻게 작업하나(순서), DMN = 업무 의사결정을 정의하는 표준(국제 표준 단체 OMG). 결정표로 어떤 입력 조건에 어떤 답을 낼지 표로
· 「원격 자동이 아닐 때 원격 조치를 쓰지 않는다」 → 비교할 것 운전 모드, 기준 원격 자동, 다르면 제외(출력 = 조건이 맞을 때 내는 답). 원격 자동이면 안 맞고, 수동이면 맞는다
· 조건은 판단 시점의 값과 견주어야 참 · 거짓이 정해진다. 순서 문장은 값 없이 읽힌다
· 서로를 대신하지 않는다: 절차에도 모드 확인 단계가 남는다. 쿨러 사건에서도 승인 순간 시스템이 모드 · 상태를 다시 읽어 원격 자동 · 운전 중을 확인한 뒤 명령을 보냈다
[다음] 입력 데이터(InputData)와 값의 출처

## Slide 7
입력 데이터(InputData)와 값의 출처
입력 데이터(InputData)는 판단에 쓰는 값의 항목이며, 현재 상태 · 운전 이력 · 예측 · 업무 조건에서 얻는다.
7
PLC 운전 모드
plc_mode
REMOTE_AUTO · REMOTE_MANUAL · LOCAL 가운데 하나
쿨러 사건: REMOTE_AUTO
출처: SCADA · PLC 상태
팬 100 % 연속 운전 시간
fan100_hours
팬이 99 % 이상으로 지금까지 이어서 돈 시간. 기록이 없으면 0이 아니라 미확인
기준 > 24 h · 쿨러 사건: 0 h(팬 60 %)
출처: 운전 이력 · 시계열
조치 후 예측 유온
forecast_ts1
그 조치를 했을 때 유온이 머물 값. 후보마다 따로 계산한다
기준 >= 55 ℃ · 팬 최대 운전 49.8 ℃
출처: 예측 계산 · 설비 모델
긴급 오더 남은 시간
order_due_h
조회 시각부터 납기 일시까지 남은 시간
쿨러 사건: 5.98 h
출처: MES · 생산 오더
Notes: [짚을 곳] 네 줄: 운전 모드 → 강조한 팬 100 % 연속 운전 시간 → 조치 후 예측 유온 → 긴급 오더 남은 시간, 줄마다 출처와 쿨러 사건 값
· 입력 데이터 = 판단에 필요한 값의 항목. 결정표가 아는 건 이름과 기준뿐, 값은 판단 순간 정해진 출처에서 → 같은 표로 매번 다른 상황 판정
· 운전 모드: PLC 현재 상태(쿨러 사건 원격 자동)
· 팬 최대 연속 운전 시간: 지금 팬 속도로는 모르고 운전 이력을 거슬러 계산(99 % 이상으로 이어서 돈 시간). 지금 최대로 돈다 ≠ 하루 넘게 계속 돌았다. 기준은 24 h 초과
· 예측 유온: 관측값이 아니라 후보마다 계산한 값(팬 최대 운전 49.8 ℃, 기준 55 ℃보다 5도쯤 낮음)
· 긴급 오더 남은 시간: 생산 오더에서, 쿨러 사건 5.98 h(여섯 시간이 채 안 됨). 운전 조건엔 걸릴 게 없었지만 납기가 가깝다는 업무 조건이 함께
· 출처를 적으면 예측 자리에 현재 온도를 넣는 실수가 준다. 쿨러 사건의 0 h는 팬이 60 %라 계산된 값 — 기록을 얻지 못한 경우(미확인)와 다르다
[다음] 결정(Decision) · 결정표(DecisionTable) · 규칙(Rule)

## Slide 8
결정(Decision) · 결정표(DecisionTable) · 규칙(Rule)
결정표는 물음 하나에 답하는 규칙의 행 모음이며, 입력 값을 행마다 대어 조건이 맞는 행의 출력을 낸다.
8
Decision dec:compliance
후보 가운데 규정상 쓸 수 없거나
감점할 것은 무엇인가?
DecisionTable dt:compliance
Rule 1 plc_mode != 'REMOTE_AUTO'
→ 제외 SOP-COOL-11 · 12 · 13
Rule 2 fan100_hours > 24
→ 감점 20만 원 SOP-COOL-11 · 12
── 입력: REMOTE_AUTO, 팬 연속 30 h ──
Rule 1 맞지 않음 (원격 자동이다)
Rule 2 맞음 (30 > 24) → 감점 20만 원
결정(Decision)
판단해 답할 물음이다. 이 예에서는 규정 적합성을 묻는다.
결정표(DecisionTable)
같은 물음에 답하는 규칙의 모음. 같은 입력이면 누가 대어도 같은 결과가 나온다.
규칙(Rule)
표의 한 행. 조건이 모두 맞으면 출력을 내고, 맞지 않으면 아무것도 내지 않는다.
비운 칸
Rule 2는 운전 모드를 보지 않는다. 보지 않는 입력과 값을 모르는 입력은 다르다.
Notes: [짚을 곳] 코드 맨 위 결정(물음) → 규칙 두 행과 적용 절차 → 아래 입력(원격 자동 · 30 h)과 결과 → 오른쪽 넷째 점
· 결정 = 답할 물음(후보 가운데 규정상 쓸 수 없거나 감점할 것은?) → 규정 적합성
· 결정표 = 그 물음에 답하는 규칙 모음, 규칙 = 표의 한 행(조건 → 출력). 행마다 걸리는 절차가 적힌다(첫 행은 원격 제어 셋, 둘째 행은 팬을 올리는 둘)
· 입력(가정): 원격 자동, 팬 최대 30시간 → 첫 행 안 맞음, 둘째 행 맞음(30 > 24) → 팬 수명 손실 감점 20만 원. 각 행이 필요한 항목만 검사
· 둘째 행엔 운전 모드 조건이 없다 = 그 입력을 검사하지 않는다는 뜻이지 값을 모른다는 뜻이 아니다 → 모드를 못 읽어도 이 행의 판정은 안 흔들린다
· 놀이공원 탑승 기준표처럼 누가 판정해도 같다. 다만 결정표는 값의 출처 · 규칙의 근거 · 여러 행이 맞을 때까지 정한다
· HYD의 추천 AI도 규칙 문장을 그때그때 해석하지 않고 평가 함수(표를 읽어 판정을 계산하는 프로그램)의 결과를 근거로 → 같은 그래프 · 같은 입력이면 언제나 같은 판정
[다음] 조건을 입력 · 연산자 · 기준값으로

## Slide 9
경남대학교 피지컬AI 사관학교
02
조건을 입력 · 연산자 · 기준값으로
이론
조건 한 줄을 적는 법, 경계의 포함 여부, 여러 조건의 묶음, 규칙이 내는 출력
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 「24시간을 넘겼다면」에 정확히 24시간은 들어가나
· 조건의 세 부분과 연산자 → 경계의 포함 여부 → AND · OR 묶음 → 규칙이 내는 출력 차례로
[다음] 조건의 세 부분과 비교 연산자

## Slide 10
조건의 세 부분과 비교 연산자
조건 하나는 입력 · 연산자 · 기준값으로 적고, 여섯 연산자 가운데 무엇을 쓰느냐가 판정의 경계를 정한다.
10
연산자
뜻과 HYD의 조건
단위 · 자료형
조건의 세 부분
입력 fan100_hours · 연산자 > · 기준값 24
「24시간을 넘겼다면」을 옮긴 조건
h · 숫자
==
같다 — pattern == 'PM_DUE'
이상 패턴이 정기 정비 도래
문자열
!=
다르다 — plc_mode != 'REMOTE_AUTO'
문자열
>
크다(초과) — fan100_hours > 24
h · 숫자
>=
크거나 같다(이상) — forecast_ts1 >= 55
℃ · 숫자
<
작다(미만) — ts1 < 55, HM-8.6 회복 판정
℃ · 숫자
<=
작거나 같다(이하) — order_due <= 24
정기 정비 규칙의 납기 조건
h · 숫자
Notes: [짚을 곳] 표 첫 줄(조건의 세 부분) → 아래 여섯 연산자, 가운데 HYD 실제 조건 → 오른쪽 단위 · 자료형
· 조건 = 입력 · 연산자(비교 방법) · 기준값. 「팬 최대 연속 운전이 24시간을 넘었으면」 → 연속 운전 시간 · 크다(>) · 24
· 같다 · 다르다는 운전 모드처럼 이름으로 된 값에도. 크기 비교는 초과 · 이상 · 미만 · 이하를 구별
· 「초과」와 「이상」은 말로 비슷하지만 기준값과 정확히 같은 입력에서 결과가 갈린다
· 미만 예: 완료 확인 기준 「유온 55 ℃ 미만」도 식 한 줄 → 사람이 읽는 문장과 컴퓨터가 검사하는 식이 짝
· 같다 · 이하 예는 정기 정비 규칙: 이상 패턴이 정기 정비 도래인지, 납기까지 남은 시간이 하루 이하인지
· 단위와 자료형도 맞춘다(원문은 시간인데 입력이 분이면 숫자만 비교 금지, 문자열 · 숫자 구별). 순서: 비교할 값 → 같은 단위의 기준값 → 원문 포함 여부에 맞는 부호
[다음] 임계값과 경계의 포함 여부

## Slide 11
임계값과 경계의 포함 여부
「이상」은 기준값을 포함하고 「넘으면」은 포함하지 않으므로, 기준값과 바로 아래 · 위의 세 값을 넣어 확인한다.
11
forecast_ts1 >= 55
조치 후 예측 유온 55 ℃ 이상
임계값(Threshold) 55 ℃
이상: 기준값 포함
54.9 ℃
맞지 않음
55.0 ℃
맞음
55.1 ℃
맞음
fan100_hours > 24
연속 운전이 24시간을 넘겼다면
임계값(Threshold) 24 h
넘으면: 기준값 제외
23.9 h
맞지 않음
24.0 h
맞지 않음
24.1 h
맞음
Notes: [짚을 곳] 위 축(예측 유온 55 ℃ 이상) → 아래 축(연속 운전 24 h 초과), 기준값 점(채움 · 비움) → 축 아래 세 시험 입력
· 생각할 시간(약 8초): 두 줄의 기준값에서 조건이 맞는지
· 막대 = 조건에 맞는 구간. 위 「이상」은 정확히 55 ℃도 포함(점 채움): 54.9 안 맞음 · 55.0 맞음 · 55.1 맞음
· 아래 「넘으면」은 정확히 24 h를 포함하지 않음(점 비움): 23.9 안 맞음 · 24.0 안 맞음 · 24.1 맞음
· 임계값 = 판정이 갈리는 기준. 기준에서 먼 값은 등호가 있든 없든 결과가 같아 부호가 틀려도 모르고 지나간다 → 바로 아래 · 같은 값 · 바로 위를 시험
· 정확히 하루일 때 감점이 없다고 그 뒤로 계속 운전해도 된다는 뜻이 아니다 → 매뉴얼의 연속 운전 제한과 작업 확인은 그대로
[다음] 범위와 복수 조건

## Slide 12
범위와 복수 조건: AND · OR
범위는 하한과 상한의 두 검사를 한 행에 AND로 묶고, 하나만 맞아도 되는 조건은 같은 출력의 행 둘로 나눈다.
12
── 범위: 두 검사를 한 행에 ──
55 < ts1 AND ts1 < 65
50 ℃ 맞지 않음 · 60 ℃ 맞음 · 66 ℃ 맞지 않음
── 실제 AND 행: rule:ac-pm-due-options ──
pattern == 'PM_DUE'
AND hours_since_pm >= 1800
→ SELECT SOP-PM-11 ~ 14
입력 PM_DUE · 1,950 h → 맞음
입력 PM_DUE · 1,700 h → 맞지 않음
── OR: 같은 출력의 행 둘 ──
행 1 조건 A → 출력 X
행 2 조건 B → 출력 X
하한 · 상한
범위의 두 끝. 끝마다 포함 여부를 따로 정한다.
AND
한 행에 적은 검사는 모두 맞아야 출력을 낸다.
OR
행을 나누어 적는다. 두 행이 함께 맞을 수도 있다.
범위와 경보
55~65 ℃ 구간만으로 경보가 나지 않는다. 경보는 냉각 효율 70 % 미만과 상승 추세도 본다.
Notes: [짚을 곳] 코드 맨 위 범위 예 → 가운데 실제 AND 행(정기 정비)과 두 입력 → 맨 아래 OR(행 둘), 오른쪽 넷째 점
· 범위: 하한보다 큰지 · 상한보다 작은지를 따로 검사하고 둘 다 맞아야 = AND. 50 ℃ 안 맞음, 60 ℃ 맞음, 66 ℃ 안 맞음. 끝마다 포함 여부를 부호로
· 이 온도 범위는 묶는 법의 예일 뿐 — 그 구간만으로 쿨러 경보가 나지 않는다(경보는 냉각 효율 70 % 미만 · 상승 추세도 본다)
· 실제 AND 행(정기 정비): 패턴이 정비 도래 + 지난 정비 뒤 운전시간 1,800 h 이상 → 정비 방안 후보 선택. 1,950 h는 맞고 1,700 h는 안 맞음(패턴이 같아도) → 예방 정비는 도래했을 때만 후보
· OR: 하나만 맞아도 같은 결과면 조건을 두 행으로 나누고 같은 출력을 둔다. 둘이 함께 맞으면 두 행 모두 결과를 낼 수도
· 원문이 「그리고」인지 「또는」인지부터 가린다
[다음] 후보 선택 · 제외 · 감점 · 경고 · 순위의 출력

## Slide 13
후보 선택 · 제외 · 감점 · 경고 · 순위의 출력
규칙의 출력은 후보 선택 · 제외 · 감점 · 경고 · 순위의 다섯이며, 후보에 오른 것이 실행 허가는 아니다.
13
출력(effect) · 결정표
HYD의 실제 규칙과 근거
후보는
후보 선택 SELECT / 후보 선택 표
failure_mode == 'fm:cooler-performance-loss' → SOP-COOL-11 · 12 · 13 (HM-8.5)
cause == 'cause:cooler-fin-fouling' → SOP-COOL-14 (HM-8.7)
올린다
제외 EXCLUDE / 규정 적합성 표
plc_mode != 'REMOTE_AUTO' → SOP-COOL-11 · 12 · 13 (HM-8.8)
뺀다
점수로 되살리지 않는다
감점 PENALTY / 규정 적합성 표
fan100_hours > 24 → 팬 최대 운전 조치만 20만 원 감점
적용 대상: SOP-COOL-11 · 12 (HM-8.8)
남기고 깎는다
경고 WARN / 규정 적합성 표
forecast_ts1 >= 55 → 모든 후보 (HM-8.6)
「경보 해제에 실패할 수 있으므로 다른 조치와 비교한다」
남기고 알린다
순위 RANK / 순위 결정표
남은 후보에 점수를 매길 식의 묶음, 순위 정책을 담는다
점수로 견준다
Notes: [짚을 곳] 표 다섯 줄: 후보 선택 → 강조한 제외 → 감점 → 경고 → 순위, 첫 칸의 결정표 이름 · 가운데 실제 규칙 · 오른쪽 「후보는」
· 결정표는 답할 물음마다 따로 있다(후보 선택 표 · 규정 적합성 표 · 순위 결정표)
· 후보 선택: 고장 유형이 냉각 성능 상실이라 완화 셋, 원인이 핀 오염이라 핀 세척 → 그래프에서 그 고장 유형에 이어진 조치가 남고 원인 한정 조치는 원인이 맞을 때만 → 후보 넷. 후보에 올라도 실행 허가가 아니다
· 제외: 비교 대상에서 뺀다(수동 운전 중 원격 제어). 냉각 효과가 아무리 좋아도 점수로 되살리지 않는다
· 감점: 남기되 부담을 반영(팬 최대 24 h 초과 → 20만 원, 팬을 올리는 두 조치에만). 경고: 남기되 「온도가 충분히 안 내려갈 수 있다」를 승인자에게(예측 55 ℃ 이상, 모든 후보)
· 순위: 남은 후보에 점수를 매길 식의 묶음 = 순위 정책, 표의 행 하나가 그 정책을 담는다. 감점 · 경고도 그 안의 점수 성분
· 적용 대상도 따로 적는다: 팬을 그대로 두는 야간 세척까지 팬 수명 감점을 주면 식은 맞아도 규칙의 뜻이 틀린다
[다음] 여러 규칙과 모르는 값의 처리

## Slide 14
경남대학교 피지컬AI 사관학교
03
여러 규칙과 모르는 값의 처리
이론
여러 행이 함께 맞을 때, 값을 얻지 못했을 때, 판정의 근거를 남길 때
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 제외 · 감점 · 경고가 한 후보에 함께 걸리면 무엇이 남나, 운전 이력을 못 읽으면 0시간으로 보나
· 여러 행이 맞는 경우 → 못 읽은 값 → 판정의 근거를 남기는 기록 차례로
[다음] Hit Policy와 Collect

## Slide 15
Hit Policy와 Collect
Hit Policy는 여러 행이 맞을 때의 처리 방식이며, Collect는 맞은 행의 출력을 빠짐없이 모아 답으로 삼는다.
15
── 입력: 팬 최대 운전 SOP-COOL-11 ──
plc_mode = 'REMOTE_AUTO'
fan100_hours = 30
forecast_ts1 = 56
── 규정 적합성 표 · Hit Policy COLLECT ──
Rule 1 plc_mode != 'REMOTE_AUTO' 맞지 않음
Rule 2 fan100_hours > 24 맞음
Rule 3 forecast_ts1 >= 55 맞음
── 결과 ──
penalties [감점 20만 원 (HM-8.8)]
warnings [예측 유온 55 ℃ 이상 (HM-8.6)]
violations [] → 후보에 남는다
Hit Policy
한 입력에 여러 행이 맞을(hit) 때 무엇을 답으로 삼을지 표마다 정한 방식이다.
Collect
맞은 행의 출력을 모두 모은다. 감점과 경고가 함께 남는다.
제외도 모인다
Rule 1도 맞았다면 제외가 함께 모이고, 그 후보를 추천에서 제외하고 사유를 남긴다.
처음 맞은 행에서 멈추면
감점만 보고 경고를 놓친다.
Notes: [짚을 곳] 코드 위 입력(가정) → 가운데 세 규칙의 맞음 여부 → 아래 결과 세 칸 → 오른쪽 넷째 점
· 입력(가정, 실제 쿨러 사건은 0 h · 기준 아래): 원격 자동, 팬 최대 30 h, 예측 유온 56 ℃ → 감점 행과 경고 행이 함께 맞음. 표가 잘못된 게 아니라 이 입력엔 둘 다 해당
· hit = 행이 맞는 것. Hit Policy = 여러 행이 맞을 때 무엇을 답으로 삼을지 표마다 정한 방식. 이 표는 Collect = 맞은 행의 출력을 전부 모은다
· 결과 세 칸: 감점 · 경고 · 제외 사유(빈칸) → 후보는 남아 감점과 경고를 가진 채 비교된다
· 모드도 수동이었다면 제외 사유까지 모이고 그 후보는 추천에서 빠진다(사유는 남김)
· 처음 맞은 행에서 멈추면 감점만 받고 경고를 놓친다 → 규칙을 바르게 적어도 표를 읽는 방식이 틀리면 결과가 달라진다. 표의 정책도 함께 정한다
[다음] 값을 얻지 못한 입력의 처리

## Slide 16
값을 얻지 못한 입력의 처리
값을 모르는 조건을 통과로 치면 위험한 조치가 남으므로, 같은 행의 다른 조건과 규칙의 종류로 처리를 가른다.
16
제외 · 감점 규칙의 값을 모른다
EXCLUDE · PENALTY 규칙
예: 통신이 끊겨 plc_mode를 읽지 못했다
처리: 「확인되지 않은 조건 (plc_mode)」 — 제외 쪽으로 처리한다
같은 행의 다른 조건이 거짓이다
AND로 묶인 한 행
예: skill_kind == 'control' AND plc_mode != 'REMOTE_AUTO'
작업지시 후보는 앞 조건이 거짓
처리: 규칙이 맞지 않는다 · 모르는 값은 상관없다
경고 규칙의 값을 모른다
WARN 규칙
예: 경고 조건의 입력이 비었다
처리: 「확인되지 않은 조건」을 경고로 남긴다
모든 후보가 제외되었다
후보 전체
예: 원격 제어 후보만 있는데 운전 모드를 모른다
예: 설비가 보호 정지(TRIP) — 리셋 외 후보 제외
처리: 추천을 내지 않고 제외 사유를 보인다
Notes: [짚을 곳] 네 줄: 강조한 제외 · 감점 규칙의 값을 모름 → 같은 행의 다른 조건이 거짓 → 경고 규칙의 값을 모름 → 모든 후보 제외, 오른쪽 규칙 종류
· 통신이 끊겨 운전 모드를 못 읽었다 → 원격 자동이든 수동이든 찍어 넣지 않는다. 모르는 상태
· 제외 · 감점 규칙의 값을 모르면 안전한 쪽으로 제외, 사유 「확인되지 않은 조건」 → 모드를 확인 못 했는데 원격 제어가 된다고 판단하지 않는다
· 경고 규칙의 값(예측 유온)이 없으면 확인되지 않았다는 경고를 남긴다 → 입력이 없다는 사실을 감추지 않는다
· 한 행에 조건이 여럿이면 아는 조건도 본다: 「조치가 제어 종류 그리고 모드가 원격 자동 아님」에서 작업지시 후보는 앞 조건이 이미 거짓 → 모드를 몰라도 이 규칙 때문에 빠지지 않는다. 다른 조건이 다 맞고 하나만 모를 때 확인 불가 처리
· 빈 값을 0으로 채우면: 연속 운전 이력이 없는데 0을 넣으면 제한을 안 넘었다고 판정 → 「확인할 수 없다」가 「문제없다」로 바뀐다
· 모든 후보가 빠짐: 값을 몰라서일 수도, 값을 알아도(보호 정지 TRIP이면 리셋 외 모두 제외). 추천을 내지 않고 사유를 보이며, 빈 추천을 피하려 조건을 몰래 완화하지 않는다
[다음] 판정의 근거

## Slide 17
판정의 근거: 지식 출처와 결과 기록
걸린 규칙 · 조건 · 판정 · 출처와 그때 읽은 값이 한 묶음으로 남아야 승인하는 사람이 근거 원문까지 되짚는다.
17
# 팬 최대 운전에 걸린 규칙 한 건
rule rule:cmp-fan100-over-24h
effect PENALTY
when fan100_hours > 24
penalty 20 (만 원)
measure msr:maint-cost
sources ["HM-8.8"]
# 판단에 쓴 값
fan100_hours = 30 (운전 이력, 조회 시각)
# 원문 HM-8.8
이미 24시간을 넘겼다면 팬 최대 운전 조치는
팬 수명 손실로 20만 원을 감점해서 비교한다.
지식 출처(Knowledge Source)
규칙의 권위 있는 근거 문서. 규칙은 DERIVED_FROM으로 매뉴얼의 절을 가리킨다.
rule · when
어느 규칙이 어떤 조건으로 걸렸는가.
effect · penalty · measure
판정의 종류와 크기, 깎이는 지표.
trace
맞은 행 · 맞지 않은 행 · 모르는 값까지 후보 선택·규정 표의 행별 평가 기록.
Notes: [짚을 곳] 코드 맨 위 걸린 규칙 기록(규칙 · 판정 · 조건 · 크기 · 지표 · 근거 절) → 가운데 판단에 쓴 값 → 맨 아래 원문, 오른쪽 강조한 trace
· 제외 · 감점 결과만 받으면 운전원은 무엇을 확인하나: 걸린 조건, 그때 입력, 규칙이 어디서 왔나
· 기록: 규칙(팬 24시간 초과), 판정 감점, 조건, 크기 20만 원, 깎이는 성과 지표(정비 비용 — 성과 지표 = 회사가 성과를 재는 항목), 근거 절 HM-8.8
· 근거 두 갈래 ① 지식 출처(DMN 용어, 규칙의 근거 문서): 근거 절을 따라 원문에 닿는다. 제외 · 감점 규칙 모두 같은 절에서 → 조건 자체가 타당한지 따질 때
· ② 이번 판정 기록: 그때 입력값(운전 이력 30 h, 조회 시각), 맞은 규칙, 출력 · 사유, 맞지 않은 행까지(trace). 후보 선택 표에서 어느 행이 이 조치를 골랐는지도(쿨러 사건 추천안: 즉시 완화 후보, 근거 즉시 완화 절)
· 지금 센서를 다시 읽어서는 과거 판단을 재현 못 한다: 지금은 원격 자동인데 조금 전 제외됐다면 당시 모드 기록이 있어야 둘 다 설명
· 출처만 있고 입력 기록이 없으면 규칙은 읽어도 그때 왜 적용됐는지 모른다 → 출처와 적용 값을 함께
[다음] 허용된 후보의 성과 비교

## Slide 18
경남대학교 피지컬AI 사관학교
04
허용된 후보의 성과 비교
이론
규칙을 통과한 후보끼리 득실을 견주고 가정값으로 다시 계산한다
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 유온을 가장 많이 낮추는 조치가 가장 좋은 조치인가
· 가능 여부와 효과 비교를 나누는 까닭 → 득실의 경로와 항목 → 쿨러 사건의 순위 → What-if → 마지막은 조치 뒤 재관측
[다음] 가능 여부를 가리는 규칙과 효과를 견주는 기준

## Slide 19
가능 여부를 가리는 규칙과 효과를 견주는 기준
안전 조건을 점수에 섞으면 위험한 조치가 뽑힐 수 있고, 견줄 값을 제외 조건에 넣으면 고를 조치가 남지 않는다.
19
가능 여부를 가리는 규칙
• 조건에 걸리면 후보에서 빠진다
• 다른 점수가 높아도 되살아나지 않는다
• 안전과 규정은 금액과 맞바꾸지 않는다
• 섞으면: 넘으면 안 되는 선이 점수에 묻힌다
통과 또는 제외
효과와 비용을 견주는 기준
• 통과한 후보끼리 점수로 비교한다
• 한 항목의 손해를 다른 항목의 이득이 메울 수 있다
• 감점 · 경고는 이쪽에서 점수의 성분이 된다
• 섞으면: 비용이 조금만 들어도 빠져 남는 후보가 없다
더 낫거나 못하다
vs
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 가능 여부를 가리는 규칙 → 오른쪽 강조한 효과와 비용을 견주는 기준, 각 칸 마지막 줄(섞으면)
· 해도 되는지 가르는 조건 ≠ 가능한 후보 중 어느 쪽이 나은지 견주는 기준
· 왼쪽: 수동 조작 중인 설비에 원격 명령 금지 같은 조건. 통과 아니면 제외, 생산 효과가 커도 못 넘는다(무재해 운전처럼 금액과 맞바꾸지 않는 선). 제외된 후보는 점수 경쟁에 끼지 않는다
· 오른쪽: 통과한 후보의 득실. 팬을 올리면 냉각엔 도움, 전력은 늘어남 → 한쪽 손해를 다른 쪽 이득이 메울 수 있어 함께 비교. 감점 · 경고도 여기서 점수 성분
· 섞으면: 안전 조건을 작은 감점으로 바꾸면 다른 점수가 덮어 버리고, 비용이 든다는 이유로 후보를 빼면 고를 조치가 남지 않는다
· 결정표에서 출력 종류를 나눈 까닭이 이것: 먼저 허용 범위를 지키고 그 안에서 더 나은 조치를
[다음] 조치가 성과 지표에 닿는 경로와 상충(Trade-off)

## Slide 20
조치가 성과 지표에 닿는 경로와 상충(Trade-off)
팬을 올리고 부하를 내리면 냉각에는 도움이 되지만, 전력 사용이 늘고 생산 감소는 납기에 부담을 준다.
20
팬 최대 운전과 부하 80 %
SOP-COOL-12
팬 속도
60 → 100 %
펌프 부하
90 → 80 %
유온
TS1
생산량
전력 사용량
인터록 여유
납기 준수율
AFFECTS
INFLUENCES
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 조치(팬 최대 + 부하 80 %) → 첫 화살표 두 갈래(팬 속도 · 펌프 부하) → 가운데 유온 → 오른쪽 강조한 인터록 여유(파란 갈래) → 전력 사용량 · 생산량 → 납기 준수율(남색 갈래)
· 첫 화살표(AFFECTS) = 조치가 처음 건드리는 설비의 값(팬 60 → 100 %, 부하 90 → 80 %). 그 뒤 값과 지표를 잇는 건 영향 관계
· 얻는 쪽(파랑): 팬을 더 돌리고 부하를 낮추면 유온이 내려가고 → 인터록 여유가 커진다
· 잃는 쪽(남색): 팬을 더 돌린 만큼 전력 사용 증가, 부하를 낮추면 생산량 감소 → 납기 부담
· 상충 = 한쪽에서 얻는 효과와 다른 쪽에서 잃는 것이 함께 생기는 관계
· 온도가 내려가는 길만 따라가면 이 조치가 제일 좋아 보인다 → 생산 · 전력 쪽까지 따라가야 전체 득실
· 납기에 미치는 실제 크기는 남은 주문 · 시간 같은 업무 조건이 있어야 계산 → 방향을 먼저 찾고 필요한 값을 가져와 비교
[다음] 즉시 제어 · 작업지시 · 정비의 손익 항목

## Slide 21
즉시 제어 · 작업지시 · 정비의 손익 항목
후보의 손익은 생산 · 납기 · 품질 · 전력 · 정비 정지를 원천과 함께 계산하고, 출처가 없으면 미확인으로 둔다.
21
손익 항목
계산과 원천
해당하는 후보
생산 감소
시간당 생산 가치 × (기간 × (1 - 부하/90) + 작업 정지 시간)
MES · CMMS 표준 작업
부하를 낮추거나
설비를 세우는 후보
납기 지연 위약금
위약금(만원/h) × 납기를 넘긴 시간
ERP 계약 · MES 오더 잔량
생산 속도가
줄어드는 후보
품질 클레임 위험
불량 확률 × 클레임 금액(예측 유온 55 ℃ 이상)
QMS 고온 로트
예측 유온이
높은 후보
에너지비
팬 최대 추가 전력 × 운전 시간 × 전력 단가
EMS
팬을 올리는 후보
정비 정지 · 작업비
CMMS 설비별 기준: 핀 세척 3 h · 40만 원
조치별 표준 작업이 없으면 손익 미확인
작업지시를
거는 후보
고장 위험
ERP 고장 비용 × min(1, 기간 ÷ CMMS MTBF)
확률식과 근본 조치의 0 처리는 가정
원인이
남는 후보
Notes: [짚을 곳] 표 여섯 줄: 손익 항목 → 가운데 계산과 원천 → 오른쪽 해당 후보, 강조한 정비 정지 · 작업비
· 식을 외우기보다 항목마다 어떤 기록을 가져와야 계산되는지
· 생산 감소: 시간당 생산 가치 × (기간 × 평소 부하 90 % 대비 낮춘 비율 + 작업 정지 시간). 부하를 낮춘 비율만큼 생산도 준다는 가정. 감산과 정지의 영향을 단순히 더한다(겹치는 시간 · 실제 야간 정비 시점은 따로 계산 안 함)
· 납기 지연 위약금: 계약의 시간당 위약금 × 실제로 납기를 넘긴 시간. 느려졌다는 사실만으로 위약금이 생기지 않는다. 이 위약금(오더 계약, 시간당) ≠ 앞 그림의 납기 준수율(성과 지표)
· 품질 위험(예측 유온 55 ℃ 이상일 때 불량 확률 × 클레임 금액), 에너지비(추가 전력 × 운전 시간 × 전력 단가) — 다 「비용」이어도 원천 · 기준이 다르다
· 정비: 정지 시간 · 작업비는 정비 관리 시스템의 표준 작업(계획 시간 ≠ 실제 복구 시간). 설비별 핀 세척 기준(3 h · 40만 원)이 있어도 적용할 조치의 표준 작업이 없으면 손익을 확정하지 않는다 — 빈자리를 임의로 채우지 않는다
· 고장 위험: 고장 비용 × 어림한 확률. 근본 조치 뒤 위험 0은 계산의 가정 → 원천과 가정을 함께 남기고 확인된 지출과 위험 추정을 구분. 항목별 금액을 더해 줄 세운 것 = 손익 순위
[다음] 쿨러 사건 네 후보의 예측 유온과 판단 순위

## Slide 22
쿨러 사건 네 후보의 예측 유온과 판단 순위
유온을 가장 낮추는 안은 공동 2순위였고, 냉각 효과와 생산 유지를 함께 얻는 팬 최대 운전이 1순위였다.
22
1
1순위 팬 최대 운전
SOP-COOL-11 · 생산 유지
점수 +3.38 · 승인 운전원
2
공동 2순위 두 후보
SOP-COOL-13 · 12 · 생산 감산
점수 +2.75 · 승인 운전원
3
4순위 쿨러 핀 세척 · 경고
SOP-COOL-14 · 예측 유온 ≥ 55 ℃
점수 -1.58 · 승인 설비보전팀장
4
입력
원격 자동 · 팬 60 %(100 % 연속 0 h)
납기 5.98 h · 위약금 120만 원/h
고온 로트 있음 · 제외된 후보 없음
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 그래프의 막대(예측 유온)와 위 순위 → 55 ℃ 점선 → 오른쪽 넷: 강조한 1순위 → 공동 2순위 → 4순위 핀 세척 → 입력
· 판단 순위 = 순위 정책의 점수로 매긴 순서(추천안은 이것으로). 손익 순위는 따로 계산해 참고로
· 생각할 시간(약 10초): 예측 유온이 가장 낮은 후보가 1순위인가
· 가장 낮은 건 셋째 막대(팬 + 부하 낮춤)인데 공동 2순위. 1순위는 팬만 최대로 돌려 생산을 유지하는 팬 최대 운전(점수 +3.38, 승인 운전원) → 냉각 하나로 매긴 순서가 아니다
· 부하를 줄이는 두 후보는 같은 점수 +2.75 → 공동 2순위. 그래프에서 위에 있다고 우열이 아니다
· 핀 세척은 왜 예측이 높나: 이 시점 시스템의 동작은 정비 작업지시 등록 — 제어 상태가 바로 바뀌거나 세척이 끝난 게 아니다 → 55 ℃를 넘어 경고, 점수 -1.58로 4순위. 「세척을 마쳐도 냉각이 안 된다」로 읽지 않는다
· 입력: 원격 자동이라 제외 없음, 팬 100 % 연속 0 h, 납기 5.98 h · 위약금 120만 원/h, 고온 로트 있음 → 생산 유지 가치가 반영된 상황. 점수가 낮다고 영원히 쓸모없다는 뜻도, 음수가 그만큼 금전 손실이라는 뜻도 아니다 — 지금 입력과 정책의 비교 결과
[다음] What-if 분석과 가정값

## Slide 23
What-if 분석과 가정값
What-if 분석은 판단 한 건을 사본으로 떠서 값 하나를 가정값으로 바꾸고 순위와 손익을 다시 계산한다.
23
원본
지식 그래프 · 업무 DB · 순위 정책
판단 한 건의 사본
후보 · 규칙 · 입력 값
가정값
납기 · 위약금 · 감점 기준 · 관점 중요도
기준 결과
지금 값의 판단 순위 · 손익 순위
시험 결과
가정값으로 다시 계산한 순위
원본 그대로
unchanged: true
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 위 원본 → 가운데 강조한 판단 한 건의 사본 → 사본 아래 가정값 손잡이 → 오른쪽 위 기준 결과 · 오른쪽 아래 강조한 시험 결과 → 왼쪽 아래 원본 그대로
· What-if 분석 = 실제 주문의 납기를 건드리지 않고, 지금 판단 한 건을 복사해 가정값으로 다시 계산
· 원본: 지식 그래프 · 업무 데이터 · 순위 정책. 사본: 비교할 후보 · 규칙 · 입력값
· 가정값: 납기 · 위약금 · 감점 기준 · 관점 중요도(성과 관점마다 비중을 바꾸면 성과 지표 점수를 그 비중으로 다시 계산)
· 시험 결과를 기준 결과와 비교: 어느 후보의 어느 성분이 달라졌나, 순위가 바뀌었나, 금액 손익은 어떤가
· 원본이 그대로인지 확인(unchanged). 이 시험으로 실제 설비 명령이나 주문 데이터가 바뀌면 가정 분석이 아니다
· 한 번에 여러 값을 바꾸면 까닭을 가리기 어렵다 → 하나씩 바꾸고, 함께 바꿀 땐 무엇을 유지 · 변경했는지 기록. 성과 지표의 목표값을 바꾸면 달성 판정은 달라져도 이미 측정한 실제 온도는 그대로
[다음] 예측을 조치 뒤의 관측으로 확인하기

## Slide 24
예측을 조치 뒤의 관측으로 확인하기
예측과 What-if는 가정과 모델의 계산이므로, 추천안은 사람이 승인하고 결과는 조치 뒤의 재관측으로 확인한다.
24
1
전제 확인
운전 모드 · 입력 값 · 예측 모델을 확인한다
예측은 지금의 외기 · 오염이 그대로라고 본 계산이다
2
근거 있는 추천안
규칙 · 점수 · 출처를 붙인 추천안을 낸다
손익에는 운전 시간과 고장 확률 등의 가정이 든다
3
사람의 승인 · 거절
어느 가정이 현실에 가까운지는 사람이 판단한다
승인 1회 뒤에 실행된다
4
조치 뒤 재관측
15분 동안 TS1 55 ℃ 미만 · 경보 해제 상태 유지 = 완화 성공
핀 세척은 재가동 뒤 CE 80 % 이상 = 정비 완료
Notes: [짚을 곳] 단계 네 칸 왼쪽부터: 전제 확인 → 근거 있는 추천안 → 사람의 승인 · 거절 → 강조한 조치 뒤 재관측
· 추천안도 What-if도 판단을 돕는 계산. 현장에서 정말 그 결과가 나왔는지는 조치 뒤 관측으로 → 마지막 단계는 예측이 아니라 재관측
· 전제 확인: 운전 모드 · 입력 · 예측 모델. 온도 예측은 외기와 오염이 지금처럼 이어진다고 본 계산 → 주변 조건이 바뀌면 결과도 달라진다
· 추천안: 전제 · 규칙 · 점수 · 출처를 붙인다. 손익엔 운전 시간 · 고장 확률 같은 가정이 든다
· 승인 · 거절: 어느 가정이 현실에 가까운지는 사람이 판단. 승인 1회 뒤 프로세스 엔진이 실행하고 실제 값을 다시 읽는다
· 재관측의 두 완료 기준: 완화 성공 = 15분 동안 유온 55 ℃ 미만 · 경보 해제 유지, 정비 완료 = 핀 세척 재가동 뒤 냉각 효율 80 % 이상. 예측이 맞았는지도 이 관측으로
· 결과가 예측과 다르면 입력 · 전제 · 실행 기록을 다시 본다 → 조치 선택은 점수 큰 줄 고르기가 아니라 절차 → 가능 여부 → 득실 → 사람 승인 → 실제 효과 확인
[다음] 복습

## Slide 25
복습: 조치를 고를 때 구분하는 네 가지 판단
조치의 수행 방법 · 가능 여부 · 성과 비교 · 가정 변경은 서로 다른 판단이며, 각각에 맞는 근거가 필요하다.
25
완료 여부
핀 세척의 완료 여부를 확인한다
재가동 뒤 확인할 매뉴얼의 완료 기준
가능 여부
수동 운전 중 팬 최대 운전을 고른다
현재 운전 모드와 원격 조치 제외 조건
성과 비교
냉각 효과와 생산 감소를 견준다
성과 목표와 지표, 조치의 득실 경로
가정 변경
납기가 더 멀다면 결과를 비교한다
고정한 기준 입력과 바꿔 넣은 가정값
Notes: [짚을 곳] 카드 네 장: 위 줄 상황 → 아래 줄 찾을 근거, 왼쪽부터
· 오늘 다룬 기준이 어떤 질문에 답하는지 SOP · DMN · 성과 비교 · What-if로
· 생각할 시간(약 15초): 네 상황에 먼저 필요한 개념을 고른다
· 핀 세척이 끝났나 → SOP: 명령을 보냈느냐가 아니라 재가동 뒤 확인할 완료 기준
· 수동 운전 중 팬을 올려도 되나 → DMN 조건 판단: 지금 모드와 원격 조치 제외 조건. 온도를 잘 낮추는 안이라도 수행 가능 여부부터
· 냉각 효과와 생산 감소를 견주기 → 성과 비교: 생산 · 납기까지의 득실 경로. 납기가 더 멀다면 → What-if: 기준 입력은 고정, 납기만 바꿔 다시 계산
· 한 선택에 넷이 같이 쓰일 수 있지만 답하는 질문이 다르다: 절차를 안다 ≠ 지금 실행 가능, 실행 가능 ≠ 가장 좋음, 가장 좋게 계산돼도 가정이 바뀌면 다시 → 막히면 지금 답하려는 질문부터
[다음] 오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

## Slide 26
오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리
판정과 성과 비교에서 풀어 쓴 약어와 핵심 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.
26
용어
정식 명칭 · 풀이
SOP
Standard Operating Procedure
작업을 안전하고 같은 방식으로 하도록 정한 표준 작업 절차
DMN
Decision Model and Notation
업무의 의사결정을 표와 모델로 정의하는 표준
결정표
Decision Table
입력 조건의 조합마다 출력을 정한 표
임계값
Threshold
조건의 판정이 갈리는 기준값
Hit Policy
Hit Policy
여러 규칙이 함께 맞을 때 결과를 고르는 방식
상충
Trade-off
한 조치가 어떤 성과에는 이롭고 다른 성과에는 불리한 관계
What-if 분석
What-if Analysis
가정값을 바꿔 결과가 어떻게 달라지는지 견주는 분석
Notes: [짚을 곳] 표 일곱 줄을 위에서부터, 정식 명칭은 화면에 맡기고 뜻만
· SOP = 작업을 안전하고 같은 방식으로 하도록 정한 표준 작업 절차, DMN = 업무의 의사결정을 표와 모델로 정의하는 표준
· 결정표 = 입력 조건의 조합마다 출력을 정한 표, 임계값 = 판정이 갈리는 기준값, Hit Policy = 여러 규칙이 함께 맞을 때 결과를 고르는 방식
· 상충 = 한 조치가 어떤 성과에는 이롭고 다른 성과에는 불리한 관계, What-if 분석 = 가정값을 바꿔 결과를 견주는 분석
[다음] Review Quiz

## Slide 27
경남대학교 피지컬AI 사관학교
Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기
배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.
Notes: [짚을 곳] 간지 제목 → 부제
· 배운 것을 판단에 쓸 수 있는지 세 문제로 확인
· 세 문제: 운전 상태와 조치의 가능 여부, 여러 규칙이 함께 맞을 때, 가능 여부의 규칙과 성과 비교
· 문제마다 무엇을 먼저 검사해야 하는지 생각하고 고르기. 정답과 까닭은 세 문제를 다 푼 뒤
[다음] Quiz 1. 운전 상태와 조치의 가능 여부

## Slide 28
Quiz 1. 운전 상태와 조치의 가능 여부
HYD-01의 쿨러 성능 저하 경보에서 원인은 쿨러 핀 오염이고, 수동 조작이 들어와 운전 모드는 REMOTE_MANUAL이다.
28
이 상태에서 조치 후보에 남는 것은?
1
팬 최대 운전 — 유온을 경보 기준 아래로 내리므로 남는다
2
팬 최대 운전과 부하 80 % — 유온을 가장 많이 내리므로 남는다
3
쿨러 핀 세척 — 작업지시 후보로 남고, 세척은 정지와 잠금 뒤에 한다
4
부하 70 %와 야간 핀 세척 — 팬을 건드리지 않으므로 남는다
Notes: [짚을 곳] 위 상황(원인 핀 오염, 수동 조작이 들어와 원격 수동) → 물음 → 보기 넷
· 보기 요지: ① 팬 최대 운전(유온을 경보 기준 아래로) ② 팬 최대 + 부하 80 %(가장 많이 내림) ③ 핀 세척이 작업지시 후보로 남고 세척은 정지 · 잠금 뒤 ④ 부하 70 % + 야간 핀 세척(팬을 안 건드림)
· 생각할 거리: 온도를 얼마나 내리느냐보다 각 조치가 어떤 동작을 하는지와 지금 운전 모드를 대조
· 생각할 시간 약 20초
[다음] Quiz 2. 여러 규칙이 함께 맞았을 때

## Slide 29
Quiz 2. 여러 규칙이 함께 맞았을 때
Hit Policy가 Collect인 규정 적합성 표에 원격 자동, 팬 100 % 연속 30 h, 「팬 최대 운전」 예측 유온 56 ℃를 넣었다.
29
이 후보에 내려지는 판정은?
1
감점 20만 원과 경고가 함께 붙는다
2
표의 위쪽에 있는 감점 규칙만 적용된다
3
두 규칙이 함께 맞았으므로 결정표의 오류로 처리된다
4
감점과 경고가 겹쳤으므로 후보에서 제외된다
Notes: [짚을 곳] 위 상황(Collect 규정 표, 원격 자동 · 팬 연속 30 h · 팬 최대 운전 예측 56 ℃) → 물음 → 보기 넷
· 보기 요지: ① 감점 20만 원과 경고가 함께 ② 위쪽 감점 규칙만 ③ 두 규칙이 함께 맞아 결정표 오류 ④ 감점과 경고가 겹쳐 후보 제외
· 생각할 거리: 어느 규칙이 맞았나, 맞은 출력을 Collect가 어떻게 다루나
· 생각할 시간 약 20초
[다음] Quiz 3. 가능 여부의 규칙과 성과의 비교

## Slide 30
Quiz 3. 가능 여부의 규칙과 성과의 비교
쿨러 사건에서 「팬 최대 운전과 부하 80 %」는 예측 유온이 44.6 ℃로 가장 낮았으나 네 후보 가운데 공동 2순위였다.
30
그 까닭으로 가장 알맞은 것은?
1
운전 모드 규칙에 걸려 후보에서 제외되었기 때문이다
2
예측 유온이 낮을수록 점수가 낮게 매겨지기 때문이다
3
승인할 역할의 직급이 더 높은 조치였기 때문이다
4
부하를 낮춰 생산이 줄어 납기에서 잃은 것이 예측에서 얻은 것보다 컸기 때문이다
Notes: [짚을 곳] 위 상황(팬 최대 + 부하 80 %, 예측 44.6 ℃로 가장 낮은데 공동 2순위) → 물음 → 보기 넷
· 보기 요지: ① 운전 모드 규칙으로 제외 ② 예측 유온이 낮을수록 점수가 낮다 ③ 승인 역할 직급이 더 높다 ④ 부하를 낮춰 생산이 줄어 납기에서 잃은 것이 예측에서 얻은 것보다 컸다
· 생각할 거리: 가능 여부를 가르는 규칙과 통과한 후보를 견주는 성과 기준을 나눠서
· 생각할 시간 약 20초
[다음] 정답과 판단 기준

## Slide 31
정답과 판단 기준
세 문항은 조치의 가능 여부, 여러 규칙의 처리, 규칙과 성과 비교의 경계를 올바른 기준으로 판단하는지 확인한다.
31
문항
판단 기준
정답
Quiz 1
원격으로 보내는 설비 제어는 원격 자동에서만 남는다. 정비 작업지시는 운전 모드와 관계없이 남지만, 세척은 정지와 잠금 뒤에 한다.
3번
Quiz 2
Collect는 맞은 행의 출력을 모두 모은다. 감점과 경고가 함께 붙고 제외는 맞지 않았다.
1번
Quiz 3
네 후보 모두 규칙을 통과했다. 순위는 예측에서 얻은 것과 납기에서 잃은 것을 견준 결과이다.
4번
Notes: [짚을 곳] 표 세 줄: 문항 → 판단 기준 → 정답
· Q1 정답 3: 수동 조작 중엔 원격 설비 제어 후보를 모두 뺀다. 1 · 2는 효과가 좋아도 모드에서 빠지고, 4도 팬은 안 건드리지만 부하를 원격으로 낮추는 제어라 빠진다. 작업지시인 핀 세척만 남되, 남았다고 바로 세척해도 된다는 뜻이 아니다 — 세우고 잠근 뒤
· Q2 정답 1: 원격 자동이라 제외는 안 맞고 감점 · 경고 두 행이 맞음 → Collect는 모두 모은다. 2는 처음 맞은 행에서 멈출 때의 답, 3은 한 행만 맞아야 하는 표일 때의 답, 4처럼 감점 · 경고가 후보를 빼지 않는다(제외 출력은 따로)
· Q3 정답 4: 네 후보 모두 규칙을 통과(1 틀림), 예측 유온이 낮을수록 점수는 오히려 높다(2 틀림), 승인 역할은 넷 중 셋이 같은 운전원(3 까닭 아님). 유온은 더 낮춰도 부하를 줄인 만큼 생산이 줄어 납기에서 잃는다 → 냉각 효과 최대 ≠ 종합 점수 최고
· 이어지는 실습: 포털 What-if에서 운전 조건을 바꿔 허용 · 제외와 순위 변화를 보고, 제공 SOP에서 입력 · 단위 · 경계 · 출처를 뽑아 결정표를 만든다. 그 결정표로 허용 · 제외와 사유를 내는 판정 기능을 만들어 정상 · 경계값 · 여러 규칙 · 금지 조건을 조건표와 대조한다
· 허용된 후보만 비용 · 생산 · 품질 · 에너지로 견주고, 경계값 · 필수 정보 누락에 결과가 어떻게 달라지는지와 추천과 실행 승인의 차이를 확인한다 — 진행은 핸즈온 가이드
· 다음 회차: 이 조건의 원문을 추출 · 검토해 근거 지식을 보강한다
[다음] 실습으로