## Slide 1
경남대학교 피지컬AI 사관학교
통합반 오프라인 1회차
설비 정보를 연결된 지식으로 표현
온톨로지의 필요와 구조
데이터와 지식의 차이, 클래스와 인스턴스, 관계의 방향

## Slide 2
학습목표
경보 뒤의 판단에 필요한 지식을 클래스, 인스턴스, 속성, 관계로 나누어 적고 네 개의 실습에서 직접 표현한다.
2
지식의 필요
경보 뒤의 판단에 값과 정보 말고 지식이 필요한 까닭을 설명한다
필요
온톨로지의 구성
클래스, 인스턴스, 속성, 관계로 설비 정보를 나누어 적는다
개념
관계의 표현
관계의 이름과 방향을 문장으로 읽어 맞는지 가린다
이름과 방향
직접 표현하기
• 관계도를 그리고 파일로 적는다
• 그래프 DB에서 조회해 기준 지식과 견주어 보완한다
실습
Notes: 오늘은 경보 뒤의 판단에 왜 지식이 필요한지, 그 지식을 어떻게 적는지를 먼저 정리합니다. 이어지는 네 개의 실습에서 관계도를 그리고, 파일로 적고, 그래프 DB에서 조회하고, 기준 지식과 견주어 보완합니다. 이 네 가지를 자료 없이 자신의 말로 설명할 수 있는지가 오늘의 기준입니다.

## Slide 3
목차
01
온톨로지: 설비 데이터의 의미와 관계
이론
02
설비 이상과 원인 · 조치의 관계 그리기
실습
03
설비 정보를 같은 기준으로 구조화하기
실습
04
그래프 DB에서 관계를 따라 조회하기
실습
05
기준 지식과 나의 설계 비교하기
실습
3

## Slide 4
경남대학교 피지컬AI 사관학교
01
온톨로지: 설비 데이터의 의미와 관계
이론
경보 이후의 판단에 필요한 지식과 그것을 대상과 관계로 적는 방법

## Slide 5
경보 발생에서 조치 승인까지의 108초
경보는 조건을 벗어났다는 사실만 알리므로, 조치를 정하려면 원인을 먼저 가려야 한다.
5
1
경보 발생 11:13:08
유온 55.71 ℃, 냉각 효율 46.2 %.
경보 조건이 성립했다.
2
108초 동안 한 일
원인 후보를 가리고 조치안을 비교한 시간이다. 그동안 유온은 61.8 ℃까지 올랐다.
3
조치 승인 11:14:56
운전원이 「팬 최대 운전」을 승인했고 팬 속도 100 % 명령이 내려갔다.
4
경보 해제 11:15:52
유온은 내려갔으나 냉각 효율은
55 %로, 기준 70 %에 못 미친다.
Notes: 유압 설비 HYD-01에서 쿨러의 냉각 성능이 떨어져 유온 TS1이 오른 사건을 저장된 값으로 보겠습니다. 위가 유온, 아래가 냉각 효율입니다. 경보는 11시 13분 8초에 났는데 조치는 108초 뒤에 승인되었고, 그동안 유온은 61.8 ℃까지 올랐습니다. 경보는 조건을 벗어났다는 사실만 알리기 때문입니다. 체온계의 고열 표시에 견줄 수 있습니다. 열이 난다는 사실은 바로 알지만 어떤 병인지는 진찰해야 안다는 점이 닮았고, 이 사건에서는 응급 조치를 고르는 데에도 원인 판단이 먼저 필요했다는 점은 다릅니다.

## Slide 6
계측값, 이상 감지, 고장 진단, 조치 판단의 구분
값을 재는 일과 이상을 알리는 일은 시스템이 해 주지만, 원인을 가리고 조치를 정하는 일에는 지식이 더 필요하다.
6
1
계측값
지금 얼마인가
TS1 55.71 ℃
2
이상 감지
기준을 벗어났는가
쿨러 성능 저하 경보
3
고장 진단
왜 벗어났는가
쿨러 핀 오염
4
조치 판단
무엇을 할 것인가
팬 최대 운전
Notes: 그 판단을 네 가지 질문으로 나누어 보겠습니다. 지금 얼마인가와 기준을 벗어났는가는 계측과 경보 기능이 답해 줍니다. 왜 벗어났는가와 무엇을 할 것인가는 값만으로 답할 수 없습니다.

## Slide 7
같은 경보에 대한 세 가지 원인 후보와 판별 증거
같은 유온 상승 경보에 원인 후보가 셋이며, 후보를 가르는 증거는 유온이 아닌 다른 센서 값이다.
7
유온 상승
경보가 알려 주는 증상
CE 46.2 %
냉각 효율
VS1 0.575 mm/s
팬 진동
TS4 28 ℃
캐비닛 온도
쿨러 핀 오염
CE 70 % 미만 · VS1 0.9 미만이면 해당
잰 값이 조건에 맞는다
팬 구동 불량
VS1 0.9 mm/s 이상이면 해당
잰 값 0.575 → 해당하지 않는다
주변 온도 상승
TS4 35 ℃ 이상이면 해당
잰 값 28 ℃ → 해당하지 않는다
Notes: 같은 증상에 대해 설비 매뉴얼은 원인 후보를 셋 듭니다. 쿨러 핀 오염은 핀에 먼지나 유막이 끼어 막히는 것이고, 팬 구동 불량은 팬이 제 속도로 돌지 못하는 것이며, 주변 온도 상승은 설비 둘레의 공기가 더운 것입니다. 유온만 보아서는 셋을 구분할 수 없고, 가르는 값은 다른 센서에서 나옵니다. 이 사건의 값으로 보면 핀 오염은 냉각 효율 46.2 %와 팬 진동 0.575로 조건에 맞고, 팬 구동 불량은 팬 진동 0.575로, 주변 온도 상승은 캐비닛 온도 28 ℃로 배제됩니다.

## Slide 8
원인에 따라 달라지는 근본 조치
증상이 같아도 원인이 다르면 원인을 없애는 조치가 달라지므로 원인을 가리지 않고는 조치를 정할 수 없다.
8
쿨러 핀 오염
• 쿨러의 핀을 세척한다
• 막힌 핀이 열려 냉각 효율이 돌아온다
원인: 핀이 막힘
팬 구동 불량
• 쿨러 팬의 벨트를 점검한다
• 팬이 제 속도를 내야 바람이 충분해진다
원인: 팬이 덜 돎
주변 온도 상승
• 캐비닛의 환기를 보강한다
• 쿨러로 들어가는 공기의 온도를 낮춘다
원인: 둘레의 공기가 더움
Notes: 원인을 가려야 하는 이유는 조치가 달라지기 때문입니다. 핀이 막혔으면 세척하고, 팬이 문제이면 벨트를 점검하며, 주변 공기가 더우면 환기를 보강합니다. 원인이 다른데 조치를 바꿔 쓰면 유온은 내려가지 않습니다.

## Slide 9
데이터, 정보, 지식의 차이
수치에 의미를 붙이면 정보가 되고, 정보가 다른 대상과 이어져 판단에 쓰일 수 있을 때 지식이 된다.
9
1
데이터
개별 수치이다
55.71
2
정보
수치에 의미를 붙인 것이다
HYD-01의 유온 TS1이 55.71 ℃로
기준 55 ℃를 넘었다
3
지식
판단에 쓸 수 있게 이어진 것이다
유온 상승과 냉각 효율 저하는
쿨러의 냉각 성능 상실을 가리킨다
Notes: 지금까지 모자랐던 것을 세 낱말로 나누어 보겠습니다. 수치 그대로가 데이터, 의미가 붙은 것이 정보, 다른 대상과 이어져 판단에 쓸 수 있는 것이 지식입니다. 병원으로 치면 검사 수치, 정상 범위를 벗어났다는 표시, 의사의 진단에 해당합니다. 수치와 진단이 별개의 일이라는 점이 닮았고, 설비에서는 조치를 정할 때 생산 일정까지 함께 따진다는 점은 다릅니다.

## Slide 10
판단에 쓰이는 정보가 놓인 곳
원인을 가리고 조치를 정하는 데 필요한 정보는 서로 다른 시스템과 문서에 흩어져 있다.
10
TimescaleDB
시계열 DB · 지금의 센서 값
CE 46.2 % · TS4 28 ℃
PLC의 상태 메시지
Programmable Logic Controller
설비의 운전 상태
원격 자동 · 팬 60 %
설비 매뉴얼 HM-8
원인 후보와 판별 기준
조치 방법
MES
Manufacturing Execution System
생산 일정의 제약
긴급 오더 납기까지 5.98시간
경보
유온 상승 · 냉각 효율 저하
Notes: 판단에 쓰인 정보가 어디에 있었는지를 보겠습니다. 센서 값은 값을 시간 순서로 쌓는 저장소, 곧 시계열 DB인 TimescaleDB에, 운전 상태는 설비를 제어하는 PLC의 상태 메시지에, 원인 후보와 조치 방법은 설비 매뉴얼에, 생산 일정은 MES에 있습니다. 센서 값과 운전 상태는 매초 바뀌는 값이고, 생산 계획과 실적을 관리하는 MES에는 긴급 오더의 납기가 약 6시간 남았다고 기록되어 있었습니다. 그림의 점선은 이들이 이어져 있지 않다는 뜻입니다.

## Slide 11
사람이 머릿속에서 잇는 방식의 한계
사람의 머릿속에 있는 연결은 사람마다 다르고 그 사람이 없으면 쓸 수 없으며 컴퓨터가 따라갈 수 없다.
11
사람마다 다르다
• 같은 경보에서 떠올리는 후보와 확인하는 순서가 경험에 따라 달라진다
• 판단의 근거가 기록으로 남지 않는다
일관성
자리에 없으면 멈춘다
• 숙련자가 없는 시간에는 판단이 늦어진다
• 이 사건에서 유온은 경보 뒤 2분이 안 되어 61.8 ℃까지 올랐다
가용성
컴퓨터가 따라갈 수 없다
• 연결이 어디에도 적혀 있지 않다
• 프로그램이나 AI가 같은 길을 밟을 수 없다
자동화
Notes: 흩어진 정보를 사람이 머릿속에서 잇는 방식에는 한계가 셋 있습니다. 사람마다 다르고, 그 사람이 없으면 판단이 멈추며, 연결이 적혀 있지 않아 컴퓨터가 따라갈 수 없습니다. AI가 판단을 돕게 하려면 이 연결을 먼저 밖으로 꺼내 적어야 합니다.

## Slide 12
AI에게 그대로 묻는 방식과 지식을 조회하게 하는 방식
AI는 이 설비의 지식과 지금의 값을 갖고 있지 않으므로, 근거가 되는 지식을 조회하게 해야 답을 믿을 수 있다.
12
AI에게 그대로 묻는다
• 일반적인 유압 설비 지식으로 그럴듯한 답을 낸다
• 이 설비의 매뉴얼과 판별 기준을 알지 못한다
• 지금의 센서 값을 보지 못한다
• 답의 근거를 확인할 방법이 없다
근거를 확인할 수 없다
지식을 조회하게 한다
• 적어 둔 관계를 따라 원인 후보와 판별 기준을 찾는다
• 기준에 적힌 값을 저장소에서 읽어 대조한다
• 값이 오래되었거나 비어 있으면 판정을 보류한다
• 어떤 지식과 값으로 판단했는지가 기록에 남는다
근거가 남는다
vs
Notes: AI에게 그대로 물으면 그럴듯한 답이 나옵니다. 그러나 AI는 이 설비의 매뉴얼과 지금의 값을 알지 못하므로 답의 근거를 확인할 수 없습니다. 적어 둔 지식을 조회하게 하면 무엇을 근거로 판단했는지가 남습니다.

## Slide 13
필요한 것: 사람과 컴퓨터가 함께 읽는 관계의 기록
필요한 것은 대상과 그 사이의 관계를 사람도 검토할 수 있고 컴퓨터도 따라갈 수 있게 적어 둔 지식이다.
13
사람이 검토한다
현장 담당자가 읽고 맞는지 확인할 수 있어야 한다
검토
컴퓨터가 따라간다
증상에서 원인 후보와 조치까지를 프로그램이 찾아갈 수 있어야 한다
추적
프로그램과 분리된다
지식이 바뀌면 코드가 아니라 지식을 고칠 수 있어야 한다
수정
Notes: 남는 요구는 세 가지입니다. 사람이 읽고 검토할 수 있어야 하고, 컴퓨터가 따라갈 수 있어야 하며, 지식을 프로그램과 따로 고칠 수 있어야 합니다. 이 요구를 채우도록 대상과 관계를 적어 둔 것에 이름이 있습니다.

## Slide 14
온톨로지: 대상의 종류, 속성, 관계, 제약을 정의한 지식 모델
온톨로지는 대상의 종류, 속성, 관계, 제약을 명시적으로 정의해 사람과 컴퓨터가 같은 뜻으로 쓰게 하는 지식 모델이다.
14
온톨로지
Ontology
한 분야에 있는 대상의 종류, 속성, 관계, 제약을 명시적으로 정의한 지식 모델이다.
정의가 하나이므로 「쿨러 핀 오염」 같은 말이 사람에게도 컴퓨터에게도 같은 뜻이 된다.
HYD의 온톨로지
HYD의 예
설비, 구성 요소, 센서, 증상, 고장 유형, 원인, 조치, 근거 문서를 대상으로 삼고 그 사이의 관계를 정의한다.
경보 뒤에 원인 후보와 조치를 찾는 일이 이 정의 위에서 이루어진다.
비유: 지하철 노선도
비유
닮은 점: 역과 선만 따라가면 처음 가는 사람도 경로를 찾는다.
다른 점: 온톨로지의 선에는 「가리킨다」「일으킨다」 같은 뜻과 방향이 있다.
Notes: 그 이름이 온톨로지입니다. 대상의 종류, 속성, 관계, 제약을 명시적으로 정의한 지식 모델입니다. 머릿속에 있던 것을 정해진 형식으로 적었기 때문에 사람과 컴퓨터가 같은 정의를 씁니다. 노선도 비유는 관계를 따라가면 경로가 나온다는 점까지만 닮았습니다.

## Slide 15
온톨로지, 관계 그림, 그래프 DB의 구분
관계 그림은 표현이고 그래프 DB는 저장 도구이며, 온톨로지는 무엇을 그리고 저장할 수 있는지를 정한 정의이다.
15
관계 그림
• 대상과 선을 그려 사람이 보게 한 표현이다
• 무엇이든 그릴 수 있어 뜻이 맞는지 검사할 수 없다
표현
그래프 DB
• 대상과 관계를 저장하고 조회하는 데이터베이스이다
• 무엇을 넣을지는 정해 주지 않는다
• HYD는 Neo4j를 쓰고, 질의 언어 Cypher로 조회한다
저장 도구
온톨로지
• 어떤 종류의 대상과 관계가 있을 수 있는지를 정한 정의이다
• 이 정의에 맞춰 실제 대상을 채워 Neo4j에 저장한 것이 HYD의 지식 그래프이다
정의
Notes: 온톨로지는 관계 그림이나 그래프 DB와 자주 혼동됩니다. 관계 그림은 사람이 보는 표현이고, 그래프 DB는 저장하는 도구입니다. 온톨로지는 무엇을 그리고 저장할 수 있는지를 정한 정의입니다.

## Slide 16
지식 그래프의 구성 요소: 노드, 관계, 방향
지식 그래프는 대상을 나타내는 노드와, 이름과 방향을 가진 관계로 이루어진다.
16
노드(Node)
대상 하나를 나타낸다
노드(Node)
대상마다 종류가 있다
관계(Relationship)
이름: CAUSES(일으킨다)
방향
원인에서 고장 유형으로
쿨러 핀 오염
종류: 원인
쿨러 냉각 성능 상실
종류: 고장 유형
Notes: 지식 그래프를 이루는 것은 노드와 관계입니다. 동그라미가 노드이고 대상 하나를 나타냅니다. 화살표가 관계이며 이름과 방향이 있습니다.

## Slide 17
HYD 지식 그래프의 실제 관계: 증상 · 고장 유형 · 원인 · 조치
증상과 원인은 직접 이어지지 않고 고장 유형에서 만나며, 조치도 고장 유형에 연결된다.
17
Symptom · 증상
유온 상승 · 냉각 효율 저하
FailureMode · 고장 유형
쿨러 냉각 성능 상실
Cause · 원인
쿨러 핀 오염
Skill · 조치 방법
팬 최대 운전
INDICATES
가리킨다
CAUSES
일으킨다
MITIGATED_BY
~으로 완화된다
직접 잇는 선은 없다
증상과 원인은 고장 유형에서 만난다
원인은 여럿 붙는다
핀 오염, 팬 구동 불량, 주변 온도 상승
Notes: HYD의 지식 그래프에서 이 사건에 해당하는 부분입니다. 영어 이름이 대상의 종류이고 한글이 실제 대상입니다. 위쪽 두 화살표가 모두 가운데의 고장 유형으로 들어오므로 고장 유형 하나에 원인이 여럿 붙습니다. 조치도 원인이 아니라 고장 유형에 붙어 있어서, 원인이 확인되기 전에도 고장 유형에 맞는 완화 조치를 찾을 수 있습니다.

## Slide 18
관계의 이름이 방향을 정한다
같은 사실도 관계 이름에 따라 화살표의 방향이 달라지므로 이름과 방향은 함께 맞아야 한다.
18
CAUSES로 적는다
• 핀 오염 → 냉각 성능 상실
• 원인이 주어이다
• 읽기: 핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으킨다
• HYD의 지식 그래프가 쓰는 이름이다
원인 → 고장 유형
CAUSED_BY로 적는다
• 냉각 성능 상실 → 핀 오염
• 고장 유형이 주어이다
• 읽기: 냉각 성능 상실은 핀 오염으로 일어난다
• 같은 사실이며 방향만 반대이다
고장 유형 → 원인
vs
Notes: 화살표의 방향은 관계 이름의 뜻에서 나옵니다. 같은 사실을 CAUSES로 적으면 원인에서 고장 유형으로, CAUSED_BY로 적으면 반대로 갑니다. 틀린 것은 이름과 방향이 어긋난 경우입니다.

## Slide 19
온톨로지가 정의하는 네 가지: 종류, 속성, 관계, 제약
지금까지 본 노드와 관계는 온톨로지의 종류와 관계에 해당하며, 여기에 속성과 제약이 더해져 정의가 완성된다.
19
종류
• 어떤 대상이 있는가를 정한다
• 설비, 센서, 증상, 고장 유형, 원인, 조치
예: 핀 오염 = 원인
속성
• 대상이 갖는 값의 칸을 정한다
• 유온이라는 대상의 단위, 정상값, 한계
예: ℃ · 48 · 65
관계
• 대상 사이의 이름 있는 연결을 정한다
• CAUSES, INDICATES, MITIGATED_BY
예: 일으킨다
제약
• 지켜야 하는 조건을 정한다
• CAUSES는 원인에서 고장 유형으로만 잇는다
예: 양 끝의 종류
Notes: 처음의 정의로 돌아가겠습니다. 지금까지 그림에서 본 노드의 종류와 화살표가 네 가지 가운데 종류와 관계입니다. 여기에 속성과 제약이 더해집니다.

## Slide 20
유형과 실제 대상의 구분
노드에 함께 적혀 있던 종류와 이름은 대상의 유형(윗줄)과 일이 일어난 실제 대상(아랫줄)으로 나뉜다.
20
유형
어떤 종류의 대상이
있는가
설비
센서
증상
실제 대상
어느 대상에 무슨 일이
있었는가
HYD-01
유온 센서 TS1
유온 상승
Notes: 앞의 관계 그림에는 노드마다 원인 같은 종류와 쿨러 핀 오염 같은 실제 이름이 함께 있었습니다. 먼저 윗줄을 봅니다. 설비, 센서, 증상은 물건 하나가 아니라 종류이고, 설비라는 노드는 HYD-01도 HYD-02도 함께 가리킵니다. 다음으로 아랫줄은 손으로 가리킬 수 있는 대상 하나하나입니다. HYD-01은 설비 가운데 한 대이고 유온 센서 TS1은 센서 가운데 하나이며, 위아래 같은 자리에 놓인 것끼리 짝이 됩니다.

## Slide 21
유형과 실제 대상을 나누어 적는 온톨로지
온톨로지는 유형을 클래스로, 실제 대상을 인스턴스로 나누어 적는다.
21
클래스
• 대상의 유형이다
• 설비, 센서, 증상
• 관계 그림에서 노드마다 붙은 「종류」가 이것이다
유형
인스턴스
• 실제 대상 하나이다
• HYD-01, 유온 센서 TS1, 유온 상승
• 지식 그래프의 노드 하나하나이다
실제 대상
vs
Notes: 두 가지가 한 그림에 구분 없이 섞이면 컴퓨터는 센서라는 노드와 TS1이라는 노드의 사이를 알 수 없습니다. 온톨로지는 두 층에 이름을 붙여 나눕니다. 유형이 클래스이고 실제 대상이 인스턴스입니다.

## Slide 22
설비 영역의 다섯 클래스
유압 설비에 관한 대상은 설비, 구성 요소, 센서, 상태 변수, 부품의 다섯 클래스로 나뉜다.
22
Asset · 설비
Component · 구성 요소
Sensor · 센서
StateVariable · 상태 변수
Part · 부품
HYD-01
오일 쿨러
유온 센서
유온
쿨러 코어
Notes: 쿨러 사건에서 설비 쪽의 대상을 클래스로 나누면 다섯입니다. 위의 점선 상자가 클래스이고 아래 동그라미가 그 인스턴스 하나씩입니다. 다섯 클래스의 정의와 인스턴스는 표로 한 행씩 보겠습니다.

## Slide 23
설비 영역의 다섯 클래스: 정의와 인스턴스
클래스의 정의는 그 클래스가 어떤 대상을 인스턴스로 받는지를 한 줄로 정한다.
23
클래스
한 줄 정의
인스턴스
Asset · 설비
설비 한 대
HYD-01 유압 파워팩
asset:hyd-01
Component · 구성 요소
설비를 이루는 장치: 쿨러, 팬, 주 펌프, 예비 펌프, 모터, 탱크
오일 쿨러
comp:cooler
Sensor · 센서
값을 재어 내놓는 계측 채널. 인스턴스에 태그가 붙는다
유온 센서 · 태그 TS1
sen:ts1
StateVariable · 상태 변수
설비의 물리량
유온 sv:ts1
냉각 효율 sv:ce
Part · 부품
갈아 끼우는 교체 부품
쿨러 코어
part:cooler-core
Notes: 위에서부터 한 행씩 봅니다. 설비 클래스의 인스턴스는 설비 한 대이고, 구성 요소는 설비를 이루는 쿨러, 팬, 펌프 같은 장치입니다. 센서 클래스의 인스턴스에는 태그가 붙으며, 유온 센서의 태그가 TS1입니다. 상태 변수는 온도, 압력, 진동처럼 설비의 상태를 나타내는 물리량이어서 장치가 아니라 양이라는 점이 앞의 세 클래스와 다릅니다. 부품은 정비할 때 갈아 끼우는 교체품이고 쿨러 코어는 오일 쿨러 안에 들어갑니다.

## Slide 24
구분 사례: 물건이 아닌 대상의 클래스와 인스턴스
증상, 고장 유형, 원인처럼 물건이 아닌 것도 클래스이며, 유온 상승과 쿨러 핀 오염이 그 인스턴스이다.
24
증상
Symptom
클래스 Symptom의 인스턴스: 유온 상승, 냉각 효율 저하
고장 유형
FailureMode
클래스 FailureMode의 인스턴스: 쿨러 냉각 성능 상실
원인
Cause
클래스 Cause의 인스턴스: 쿨러 핀 오염, 팬 구동 불량, 주변 온도 상승
Notes: 클래스는 손에 잡히는 물건에만 쓰는 것이 아닙니다. 관계 그림에 나온 증상과 고장 유형과 원인도 클래스이고, 유온 상승이나 쿨러 핀 오염이 그 인스턴스입니다.

## Slide 25
속성: 클래스가 정한 칸, 인스턴스가 채운 값
클래스가 속성의 칸을 정하므로 유온 센서와 냉각 효율은 칸이 같고 채운 값만 다르다.
25
Sensor 클래스의 속성
속성(Property): 클래스가 정한 값의 칸
id
name
tag
unit
virtual
sen:ts1
유온 센서
TS1
℃
false
sen:ce
냉각 효율
CE
%
true
Notes: 속성은 대상이 갖는 값의 칸이고, 그 칸을 정하는 것이 클래스입니다. 먼저 왼쪽의 다섯 칸을 봅니다. 센서 클래스의 속성은 식별자, 이름, 태그, 단위, 그리고 계산으로 만든 값인지를 나타내는 virtual입니다. 가운데 카드는 유온 센서이고 칸마다 값이 하나씩 들어가며, TS1이 tag의 값입니다. 오른쪽은 냉각 효율인데 CE는 센서 없이 계산한 값이어서 virtual이 true입니다.

## Slide 26
데이터 속성과 객체 간 관계
속성은 값에서 끝나고, 관계는 다른 인스턴스로 이어져 질의가 다음 대상으로 넘어가는 길이 된다.
26
데이터 속성
• 인스턴스에 값을 붙인다
• 유온 센서의 tag는 「TS1」이다
• 값에서 더 따라갈 곳이 없다
인스턴스 → 값
객체 간 관계
• 인스턴스를 다른 인스턴스에 잇는다
• 유온 센서는 유온을 읽는다
• 관계를 따라 다음 대상으로 넘어간다
인스턴스 → 인스턴스
vs
Notes: 인스턴스에 무엇인가를 붙이는 방법은 둘입니다. 값을 붙이면 속성이고, 다른 인스턴스를 가리키면 관계입니다. 이 수업에서는 앞의 것을 속성, 뒤의 것을 관계라고 줄여 부릅니다.

## Slide 27
경남대학교 피지컬AI 사관학교
실습: 설비 이상과 원인 · 조치의 관계 그리기
실습
arrows.app에서 노드와 관계를 놓고 이름과 방향을 붙인다

## Slide 28
실습에서 그리는 것과 완성되는 것
쿨러, 센서, 부품, 고장 유형, 조치를 이름과 방향이 있는 관계로 이은 그림 한 장이 이 실습의 결과물이다.
28
노드를 놓는다
• 쿨러, 센서, 부품, 고장 유형, 조치를 노드로 만든다
• 노드마다 실제 대상의 이름을 적는다
대상
관계를 잇는다
• 노드 사이에 화살표를 긋고 이름을 붙인다
• 관계의 이름은 스스로 정한다
이름과 방향
문장으로 읽는다
• 화살표마다 주어, 서술어, 목적어로 읽는다
• 어색하면 이름이나 방향을 고친다
• 온도 값에서 조치로 곧바로 가는 선이 없음을 확인한다
점검
Notes: 이 실습의 목적은 노드와 관계와 방향을 손으로 정하는 것입니다. 쿨러 사건의 쿨러, 센서, 부품, 고장 유형, 조치를 노드로 놓고 관계를 이어 이름을 붙입니다. 다 그린 뒤에는 화살표마다 문장으로 읽어 뜻이 통하는지 확인합니다. 온도 값 하나가 조치로 바로 이어지지 않고 고장 유형을 거친다는 것도 그림에서 확인합니다.

## Slide 29
경남대학교 피지컬AI 사관학교
실습: 설비 정보를 같은 기준으로 구조화하기
실습
제공된 설비 · 센서 목록을 클래스, 인스턴스, 식별자로 나누어 파일로 적는다

## Slide 30
실습에서 구분하고 적는 것과 완성되는 것
설비 · 센서 목록을 클래스, 인스턴스, 식별자로 구분해 적으면 schema.json과 노드 · 관계의 예제가 된다.
30
목록을 읽는다
제공된 설비와 센서 목록의 항목을 하나씩 읽는다
자료
구분한다
• 항목마다 클래스인지 인스턴스인지 가린다
• 인스턴스에는 하나뿐인 값인 식별자를 붙인다
클래스 · 인스턴스
파일로 적는다
구분한 결과를 클래스와 관계의 정의를 적는 파일 schema.json과 노드 · 관계의 예제로 적는다
파일
관계도와 대조한다
앞에서 그린 관계도와 파일의 내용이 같은 뜻인지 견준다
점검
Notes: 앞 실습에서 그린 관계도를 같은 기준의 파일로 옮기는 실습입니다. 목록의 항목마다 클래스인지 인스턴스인지를 가리고, 인스턴스를 서로 구별할 식별자를 정합니다. 정한 내용을 AI에게 요구사항으로 전달해 바이브 코딩으로 파일을 만들고, 만들어진 파일이 관계도와 같은 뜻인지 견줍니다. 무엇을 클래스로 두고 무엇을 인스턴스로 둘지를 정하는 일은 설계하는 사람의 몫입니다.

## Slide 31
경남대학교 피지컬AI 사관학교
실습: 그래프 DB에서 관계를 따라 조회하기
실습
질의 언어 Cypher로 설비에 이어진 센서와 부품을 찾는다

## Slide 32
실습에서 조회하는 것과 확인하는 것
이 실습을 마치면 설비에 이어진 센서와 부품을 질의로 조회한 결과를 포털의 지식 지도와 견줄 수 있다.
32
그래프를 읽는다
노드의 종류를 나타내는 레이블과 속성, 관계의 유형과 방향을 확인한다
구조 확인
한 단계를 조회한다
MATCH, WHERE, RETURN으로 설비에 이어진 센서와 부품을 찾는다
기본 조회
여러 단계를 조회한다
관계를 이어 적어 한 번에 여러 단계를 따라간다
경로 조회
지식 지도와 견준다
조회 결과를 포털의 지식 지도와 견주어 같은 곳과 다른 곳을 적는다
두 그래프의 차이
Notes: 그래프 DB에 보내는 요청을 질의라고 하며, MATCH에는 찾을 모양을, WHERE에는 조건을, RETURN에는 돌려받을 것을 적습니다. 질의를 외우는 것이 아니라 묻고 싶은 것을 노드와 관계의 모양으로 바꾸어 적는 연습입니다. 결과가 예상과 다르면 레이블과 관계 유형의 철자, 화살표의 방향을 먼저 확인합니다. HYD 포털의 지식 지도는 기준으로 제공된 지식 그래프이며, 조회한 결과를 이것과 견주어 같은 곳과 다른 곳을 적습니다.

## Slide 33
경남대학교 피지컬AI 사관학교
실습: 기준 지식과 나의 설계 비교하기
실습
포털의 지식 지도와 견주어 내가 만든 설계의 빠진 부분을 보완한다

## Slide 34
실습에서 비교하고 보완하는 것과 완성되는 것
포털의 지식 지도를 기준으로 삼아 견주면 내 설계에서 빠진 관계와 속성, 반대로 적은 방향이 드러난다.
34
기준 확인
HYD 포털의
지식 지도에서
제공된 관계를
확인한다
차이 찾기
내 그래프에 없는
관계와 속성,
반대로 적은 방향을
찾는다
설계 보완
찾은 차이를
내 schema.json에
고쳐 넣는다
결과 보존
고친 파일을 남겨
다음 시간에
이어 쓴다
Notes: 앞 실습에서 견준 포털의 지식 지도를 이번에는 내 설계를 고치는 기준으로 씁니다. 내 그래프와 견주어 빠진 관계와 속성, 반대로 적은 방향을 찾습니다. 찾은 차이는 내 파일에서 직접 고칩니다. 고친 schema.json은 남겨 두고 다음 시간에 이어 씁니다.

## Slide 35
오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리
용어의 정식 명칭과 그 용어가 설비 지식의 표현에서 맡은 자리를 모은다.
35
용어
정식 명칭
설비 지식의 표현에서
온톨로지
Ontology
대상과 관계의 정의
지식 그래프
Knowledge Graph
노드와 관계의 지식
클래스
Class
대상의 유형
인스턴스
Instance
실제 대상 하나
속성
Property
값을 적는 칸
PLC
Programmable Logic Controller
운전 상태의 출처
MES
Manufacturing Execution System
생산 일정의 출처
Notes: 오늘 쓴 용어의 정식 명칭을 한곳에 모았습니다. 뜻은 앞에서 풀었으므로 여기서는 이름과 자리만 확인합니다. 이 가운데 하나를 골라 자료를 덮고 자신의 문장으로 써 보시기 바랍니다.

## Slide 36
경남대학교 피지컬AI 사관학교
Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기
배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

## Slide 37
Quiz 1. 경보 이후의 판단
HYD-01에서 쿨러 성능 저하 경보가 났고, 그때 팬 진동 VS1의 평균은 1.1 mm/s, 캐비닛 온도 TS4는 28 ℃였다.
37
이 값에서 내릴 판단으로 가장 적절한 것은?
1
경보 이름이 쿨러 성능 저하이므로 원인은 쿨러 핀 오염이다
2
팬 진동이 기준 0.9 이상이므로 팬 구동 불량을 먼저 의심한다
3
유온이 올랐으므로 원인과 관계없이 팬을 최대로 올린다
4
캐비닛 온도가 정상이므로 설비에는 이상이 없다
Notes: 경보가 알려 주는 것과 원인 판단을 구분하는 문항입니다. 화면의 값을 판별 기준에 대어 보면 됩니다.

## Slide 38
Quiz 2. 관계의 이름과 방향
「쿨러 핀 오염」이라는 원인 노드와 「쿨러 냉각 성능 상실」이라는 고장 유형 노드를 관계로 이으려 한다.
38
이름과 방향이 서로 맞게 적힌 것은?
1
쿨러 냉각 성능 상실 — CAUSES → 쿨러 핀 오염
2
쿨러 핀 오염 — CAUSED_BY → 쿨러 냉각 성능 상실
3
쿨러 핀 오염 — CAUSES → 쿨러 냉각 성능 상실
4
선만 이으면 되고 이름과 방향은 필요하지 않다
Notes: 화살표 방향을 외웠는지가 아니라 문장으로 읽어 뜻이 통하는지를 확인하는 문항입니다. 보기를 하나씩 문장으로 읽으면 답이 나옵니다.

## Slide 39
Quiz 3. 속성으로 둘 것과 관계로 둘 것
유온 센서 TS1에 측정 단위 ℃와 그 센서가 재는 대상인 유온을 덧붙여 적으려 한다.
39
두 가지를 적는 방법으로 가장 적절한 것은?
1
단위는 센서의 속성으로 적고, 유온은 센서에서 유온 인스턴스로 가는 관계로 잇는다
2
단위와 유온을 모두 센서의 속성으로 적는다
3
단위와 유온을 모두 관계로 잇는다
4
단위는 관계로 잇고, 유온은 센서의 속성으로 적는다
Notes: 값에서 끝나는 것과 다른 인스턴스로 이어지는 것을 가리는 문항입니다. 단위와 유온 가운데 어느 쪽이 자기 클래스와 인스턴스를 가진 대상이었는지를 떠올려 보시기 바랍니다.

## Slide 40
정답과 판단 기준
세 문항은 경보와 원인, 관계의 이름과 방향, 속성과 관계를 구분하는지를 확인한다.
40
문항
판단 기준
정답
Quiz 1
경보는 조건이 성립했다는 사실만 알린다. 원인은 팬 진동과 캐비닛 온도 같은 다른 값으로 가른다.
2번
Quiz 2
문장으로 읽어 뜻이 통해야 한다. 「핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으킨다」가 사실과 맞는다.
3번
Quiz 3
단위처럼 값에서 끝나는 것은 속성으로 둔다. 유온처럼 다른 인스턴스를 가리키는 것은 관계로 잇는다.
1번
Notes: 정답보다 판단 기준이 중요합니다. 첫 문항의 1번은 경보의 이름만으로 원인을 단정한 것입니다. 둘째 문항의 2번은 CAUSED_BY라는 이름에 방향을 원인에서 고장 유형으로 두어 뜻이 통하지 않습니다. 셋째 문항의 2번은 유온을 속성으로 넣어 계측 대상이 값에서 끝나 버립니다.